## All Data
Clarkson University Summary Table
Data Quality: Data Exists
Date | DG/CHP Generator Output | DG/CHP Gas Input | Useful Heat Recovery | Electrical Efficiency HHV | Total Efficiency HHV
| (kWh x 10^3) | (cf x 10^3) | (MBTu x 10^3) | (%) | (%)
January 2009 | 45.5 | 510 | 100.6 | 32.85% | 48.71%
February 2009 | 123.2 | 1490 | 192.1 | 30.44% | 39.92%
March 2009 | 131.7 | 1675.4 | 152.9 | 28.94% | 34.91%
April 2009 | 127 | 1765.7 | 84.6 | 26.48% | 28.49%
May 2009 | 109 | 1741.7 | 155.9 | 23.04% | 29.43%
June 2009 | 96.7 | 1628.9 | 163.9 | 21.86% | 29.44%
July 2009 | 96.2 | 1671.7 | 185.4 | 21.19% | 29.84%
August 2009 | 105.8 | 1815.3 | 167.9 | 21.46% | 28.29%
September 2009 | 111.2 | 1814.5 | 241.2 | 22.56% | 33.21%
October 2009 | 125.3 | 1818.2 | 119.3 | 25.37% | 29.21%
November 2009 | 127.4 | 1766.6 | 36.8 | 26.55% | 25.92%
December 2009 | 123.3 | 1498.6 | 26.2 | 30.29% | 28.96%
January 2010 | 124.3 | 1431 | 208.6 | 31.98% | 42.94%
February 2010 | 126.8 | 1482.3 | 180.8 | 31.49% | 40.19%
March 2010 | 131.9 | 1721.6 | 112.9 | 28.21% | 31.75%
April 2010 | 123.3 | 1840.8 | 105.1 | 24.66% | 27.74%
May 2010 | 114.1 | 1846.8 | 140.6 | 22.75% | 27.86%
June 2010 | 31.5 | 532.9 | 48.3 | 21.76% | 28.39%
July 2010 | 94.6 | 1669.6 | 154.8 | 20.86% | 27.78%
August 2010 | 108.9 | 1906.2 | 152 | 21.03% | 26.67%
September 2010 | 106.1 | 1745.9 | 151.4 | 22.37% | 28.56%
October 2010 | 125.7 | 1873.6 | 136.5 | 24.7% | 29.3%
November 2010 | 112 | 1488.1 | 148.1 | 27.71% | 34.6%
December 2010 | 129.6 | 1506.8 | 279.6 | 31.67% | 46.52%
January 2011 | 133.9 | 1522.1 | 236.9 | 32.39% | 44.26%
February 2011 | 108.1 | 1266.9 | 223.4 | 31.42% | 45.39%
March 2011 | 140.5 | 1744.7 | 209.2 | 29.65% | 38.33%
April 2011 | 122.6 | 1743 | 122.6 | 25.9% | 30.14%
May 2011 | 116.6 | 1862.9 | 144.6 | 23.04% | 28.28%
June 2011 | 105 | 1806.5 | 130.4 | 21.4% | 26.27%
July 2011 | 105.6 | 1863.5 | 152.6 | 20.86% | 26.73%
August 2011 | 60.2 | 1061.3 | 77.9 | 20.88% | 25.92%
September 2011 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
October 2011 | 120.4 | 1796.2 | 111.4 | 24.68% | 28.23%
November 2011 | 120.1 | 1672.4 | 94.4 | 26.44% | 29.28%
December 2011 | 126.1 | 1592 | 164.1 | 29.16% | 36.25%
January 2012 | 131 | 1620.6 | 177.4 | 29.76% | 37.41%
February 2012 | 131.2 | 1636.6 | 164.1 | 29.52% | 36.3%
March 2012 | 134.2 | 1786.7 | 111.8 | 27.65% | 30.96%
April 2012 | 125.1 | 1773.6 | 115 | 25.97% | 29.67%
May 2012 | 106.9 | 1701.8 | 114 | 23.13% | 27.32%
June 2012 | 102.5 | 1720.9 | 130.1 | 21.93% | 27.08%
July 2012 | 85.5 | 1435.4 | 164.9 | 21.93% | 30.89%
August 2012 | 96.8 | 1653.9 | 174.9 | 21.55% | 29.66%
September 2012 | 99.9 | 1718 | 159.9 | 21.41% | 28.3%
October 2012 | 112.1 | 1532.3 | 145.4 | 26.94% | 33.45%
November 2012 | 126.5 | 1450.5 | 141 | 32.11% | 38.34%
December 2012 | 140.6 | 1772.3 | 172.1 | 29.21% | 35.72%
Total | 5302.5 | 75976.3 | 6883.6 | 25.7% | 31.92%
| Percent Good Data: | 0.0 - 75.9 % | 76.0 - 90.9 % | 91.0 - 100.0 %

## 2012 Data For Eff Curve Fit
Clarkson University Summary Table
Data Quality: Data Exists
Date | DG/CHP Generator Output | DG/CHP Gas Input | Useful Heat Recovery | Electrical Efficiency HHV | Total Efficiency HHV | Ambient Temperature
| (kWh x 10^3) | (cf x 10^3) | (MBTu x 10^3) | (%) | (%) | (F)
January 2012 | 131 | 1620.6 | 177.4 | 26.79% | 37.41% | 30.4454
February 2012 | 131.2 | 1636.6 | 164.1 | 26.56% | 36.3% | 31.9903
March 2012 | 134.2 | 1786.7 | 111.8 | 24.89% | 30.96% | 46.9388
April 2012 | 125.1 | 1773.6 | 115 | 23.37% | 29.67% | 45.6581
May 2012 | 106.9 | 1701.8 | 114 | 20.81% | 27.32% | 63.3978
June 2012 | 102.5 | 1720.9 | 130.1 | 19.74% | 27.08% | 68.6542
July 2012 | 85.5 | 1435.4 | 164.9 | 19.74% | 30.89% | 74.5715
August 2012 | 96.8 | 1653.9 | 174.9 | 19.39% | 29.66% | 70.2889
September 2012 | 99.9 | 1718 | 159.9 | 19.27% | 28.3% | 61.6058
October 2012 | 112.1 | 1532.3 | 145.4 | 24.24% | 33.45% | 52.8709
November 2012 | 126.5 | 1450.5 | 141 | 28.9% | 38.34% | 38.846
December 2012 | 140.6 | 1772.3 | 172.1 | 26.29% | 35.72% | 35.9876
Total | 1392.3 | 19802.6 | 1770.6 | 25.89% | 31.98%